Измерение напряжения переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |

Диапазон частоты: 45...65 Гц
Измерение частоты

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 45,0...65,0 Гц | 0,1 | ±(0.1% и. в. + 1 е. м. р.) |

Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...19.99 Ом | 0.01 Ом | ±(5% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L: 220/380 В, 230/400В, 240/415В

- Рабочий диапазон напряжения: 180…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 180…460В (для ZL-L)

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц

- Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц

- Максимальный измерительный ток для 230В: 7,6 A, для 400В: 13,3А (продолжительность – 3х10 мс)

Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |

Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом
Ток короткого замыкания IK петли

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0...199,9 A | 0,1 A |  |
| 200...1999 A | 1 A |  |
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО)

Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% и.в. + 10 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% и. в. + 5 е. м. р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Без отключения УЗО с IΔn ≥ 30 мA

- Номинальное напряжение сети Un:220 В, 230 В, 240 В

- Рабочий диапазон напряжений: 180…270 В

- Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц

- Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц

Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS |

Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом
Ток короткого замыкания IK петли

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00...19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0...199,9 A | 0,1 A |  |
| 200...1999 A | 1 A |  |
| 2,00...19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Низковольтное измерение сопротивления

Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...400 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…9 В

- Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA)

- Компенсация сопротивления измерительных проводников

- Измерение двунаправленным током

Измерение активного сопротивления малым током

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…9 В

- Выходной ток < 8 мA

- Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом±50%

- Компенсация сопротивления измерительных проводников

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 |
| Питание измерителя | щелочные батарейки 4×1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) |
| Габаритные размеры | 220×98×58 мм |
| Масса измерителя | около 1 кг |
| Температура хранения | –20...+70° C |
| Рабочая температура | 0...+50° C |
| Время до самовыключения (Auto-OFF) | устанавливается в меню прибора |
| Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >5000 (2 измерения в минуту) |
| Память результатов измерений | 990 ячеек, 10000 результатов |
| Интерфейс | радиоканал OR-1 |

Стандартная комплектация:

Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 WAKRPYE20K02
Футляр М6 WAFUTM6
Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO WAADAWS05
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый WAPRZ1X2YEBB
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) WAADAUSBOR1
Крепеж «Свободные руки»  WAPOZUCH1
Зонд острый с разъемом «банан» голубой WASONBUOGB1
Ремень для переноски прибора WAPOZSZE4
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный WAPRZ1X2REBB
Элемент питания алкалиновый SONEL 1,5V AA LR6 #
Зонд острый с разъемом «банан» красный WASONREOGB1
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой WAPRZ1X2BUBB

Дополнительная комплектация:

Соединитель электрический-адаптер AGT-32T WAADAAGT32T
Соединитель электрический-адаптер AGT-32P WAADAAGT32P
Соединитель электрический-адаптер AGT-16P WAADAAGT16P
Элемент питания алкалиновый SONEL 1,5V AA LR6 
Соединитель электрический-адаптер AGT-16T WAADAAGT16T
Адаптер WS-01 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» WAADAWS01
Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J WAADATWR1J
Соединитель электрический-адаптер AGT-32C WAADAAGT32C
СОНЭЛ Протоколы 
Соединитель электрический-адаптер AGT-63P WAADAAGT63P
Соединитель электрический-адаптер AGT-16C  WAADAAGT16C