| Изоляция |
| --- |
| Напряжение терминала I | Диапазон | Макс.шаг | Точность | Тестовый ток | Ток короткого замыкания |
| 125V (0% ~ +10) | 0,125~4000 Мoм | 0,001 Мoм | ±(2%+8) | 1 мA при нагрузке 125 кoм | ≤1 мA |
| 250V (0% ~ +10) | 0,250~4000 Мoм | 0,001 Мoм | ±(2%+8) | 1 мA при нагрузке 250 кoм | ≤1 мA |
| 500V (0% ~ +10) | 0,500~4000 Мoм | 0,001 Мoм | ±(2%+8) | 1 мA при нагрузке 500 кoм | ≤1 мA |
| 1000V (0% ~+10) | 1,000~4000 Мoм | 0,001 Мoм | ±(3%+8) | 1 мA при нагрузке 1 Мoм | ≤1 мA |

|  | Низкоомные значения |
| --- | --- |
| Диапазон | Шаг | Точность | Макс.напряжение открытой цепи | Защита от перегрузок |  |
| 40,00 oм | 0,01 oм | ±(1.2%+3) | 5,8 V | 250 V дейст. напряжения |  |
| 400,0 oм | 0,1 oм |  | 5,8 V |  |  |

|  | Продолжительность сигнала |
| --- | --- |
| Диапазон | Шаг | Операционное сопротивление | Макс.напряжение открытой цепи | Защита от перегрузок |  |
| Контроллер | 0,01 oм | Сопротивление≤35 oм | 5,8 V | 250 V дейст. напряжения |  |
| Ток короткого замыкания | ≥200 мA |  |

|  | Сопротивление контура |
| --- | --- |
| L-PE (Hi-Amp) |  |
| Диапазон | Макс.шаг | Точность |  |
| 0,00~1999 ом | 0,01 ом | ±(5% от показания +5 знаков) |  |
| L-PE (без размыкания): Ток измерения: 2,0 A / Диапазон исп.напряжения: 195 V пер. тока ~260 V пер. тока (56,60 Гц) |  |
| Диапазон | Шаг | Точность |  |
| 0,00~1999 Ω | 0,01 ом | ±(5% от показания+5 знаков) |  |
| L-N: Ток измерения: 2.0 A / Диапазон исп.напряжения: 195 V пер. тока ~260 V пер. тока (56,60 Гц) |  |
| Диапазон | Макс.шаг | Точность |  |
| 0,00~1999 Ω | 0,01 ом | ±(5% от показания +5 знаков) |  |
| L-L: Ток измерения: 2.0 A / Диапазон исп. напряжения:195 V пер. тока ~260 V пер. тока (56,60 Гц) / Rcd (BSEN 61557-6) / ном.мощность УЗО(I_n): 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA и 1 A / Ток измерения:x1/2, x1, x2 и x5 |  |
| Диапазон | Макс.шаг | Точность |  |
| 0,00~1999 ом | 0,01 ом | ±(5% от показания +5 знаков) |  |
| Точность при испытательном токе: Форма исп. тока: синусоида (пер. ток), форма импульса (пост. ток) / УЗО: общ. (Г без задержки), изб. (S-замедление) / Начальная полярность исп. тока: 0o,180o / Напряжение: 100 V пер. тока - 260 V пер. тока (50 Гц, 60 Гц) / Точность тайминга УЗО: ±(1% от показаний + 5 знаков) / Разрешение тайминга УЗО: 1 мс |  |
| Испытательный ток | Точность |  |
| x1/2, x1, x2, x5 | -1,5%~ -9% |  |
| Напряжение и частота |  |
| Диапазон измерений / пер. - пост. ток | Разрешение | Точность |  |
| 50-500 V/(45-400 Гц) | 1V | ±(1% от пок. +2 знака) |  |
| Габариты (ВxШxГ) | 220 мм x 96.5 мм x 60,5 мм |  |
| Вес | 631 г |  |