Технические характеристики ультразвукового расходомера Portaflow 330

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Диапазон скоростей потока: | Минимальная скорость 0,1 м/с; макс. скорость 20 м/с: в обоих направлениях. |
| Точность: | От ±0,5% до ±2% от показания для расхода >0,2 м/с и внутр.диаметра трубы >75 мм. ±3% от показания для расхода >0,2 м/с и внутреннего диаметра трубы 13-75 мм ±6% от показания для расхода < 0,2 м/с. |
| Время отклика: | <500 мс в зависимости от диаметра трубы. |
| Выбираемые единицы измерения расхода: | СКОРОСТЬ: m/sec (м/с), ft/sec (фут/с). ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД: l/s (л/с), l/min (л/мин), l/h (л/час), gal/min (галлон/мин), gal/h (галлон/час), USgals/min (галлон США/мин), USgals/h (галлон США/час), Barrel/h (баррель/час), Barrel/day (баррель/день), m³/s (куб.м/с), m³/min (куб.м/мин), m³/h (куб.м/час) |
| Суммарный объем: | 12-разрядная индикация в прямом и обратном направлении. |
| ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ |
| Состояние жидкости: | Чистые жидкости или масла с менее чем 3% объемным содержанием частиц. Измеряемые жидкости: речная вода, морская вода, питьевая вода, деминерализованная вода, водно-гликолевые смеси, рабочая жидкость для гидравлических систем и дизельное топливо. |
| ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ТРУБЫ |
| Материал трубы: | Любые звукопроводящие материалы, такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, UPVC, PVDF, бетон, оцинкованная сталь, мягкая сталь, стекло, латунь. Включая трубы с покрытием из эпоксидной смолы, резины, стали, пластмассы. |
| Размер трубы: | 13-2000 мм Опциально до 5000мм (датчик D) |
| Толщина стенки трубы | 1-75 мм. |
| Диапазон температур стенки трубы: | Температура работы датчиков А и В (холодная версия): -20°C... +135°C Температура работы датчиков А и В (горячая версия HT): -20°C... +200°C Температура работы датчика D: -20°C... +80°C |
| НАКОПИТЕЛЬ ДАННЫХ |
| Кол-во записей данных: | 98000 |
| Отметка времени | да |
| Число точек замера: | 20 точек |
| Программируемый интервал регистрации: | от 5сек |

| ЯЗЫКИ |
| --- |
| Стандартные поддерживаемые языки: | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский язык, португальский, русский, норвежский, голландский. |
| ВЫХОДЫ |
| Интерфейс USB: | Поддержка стандарта USB 2.0 для обеспечения полноскоростного (12 Мбит/с) режима, предоставляется программный USB драйвер |
| Принтер/Терминал: | Последовательный интерфейс RS232-C с квитированием при установлении соединения |
| Аналоговый выход: | 4–20 мА, 0–20 мА, 0–16 мА. |
| Импульсный ТТЛ-выход: Частота повторения импульсов: Ширина импульса: Макс.ток: | Допустимое кол-во: один оптоизолированный цифровой выход с открытым коллектором. До 500 импульсов в секунду (в зависимости от ширины импульса). 500 мс для 1 импульса в сек.; 5 мс для 100 импульсов/сек. 150 мА. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Аккумуляторная батарея: |
| Технология: | NiMH с 5 ячейками. |
| Емкость: | 3,8 А-час. |
| Время работы: | Типично 20 часов непрерывной работы с отключенными подсветкой и аналоговым выходом. |
| Время зарядки: | 6,5 часов. |
| Срок службы: | > 500 циклов зарядки/разрядки. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Футляр для переноски: |
| Номинальная характеристика: | Все компоненты содержатся в износостойком футляре для переноски из материала IP67 с защитными пенопластовыми вкладышами |

| ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ |
| --- |
| Рабочая температура: | -20°C...+50°C. |
| Температура хранения: | -25°C...+65°C |
| Рабочая влажность: | Макс. 90% при +50°C. |