| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Питание |  |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | от 90 до 264 частотой от 45 до 65Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 7,5 |
| Измерение фазного напряжения |  |
| Входной сигнал (действующее значение) С использованием внешних трансформаторов напряжения | ~ (1...400) В, от 45 до 65 Гц ~ (1×10-3...4000×103) В, от 45 до 65 Гц |
| Максимальное допустимое значение, не более 1 сек | 800 В |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Разрешающая способность, В | 0,1 |
| Входное сопротивление, кОм, не менее | 500 |
| Время опроса входа, сек, не более | 1 |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение линейного напряжения (межфазного) |  |
| Входной сигнал (действующее значение) С использованием внешних трансформаторов напряжения | ~ (2...580) В, от 45 до 65 Гц ~ (2×10-3...5800×103) В, от 45 до 65 Гц |
| Максимальное допустимое значение, не более 1 сек | 800 В |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,5 % |
| Разрешающая способность, В | 0,1 |
| Входное сопротивление, кОм, не менее | 500 |
| Время опроса входа, сек, не более | 1 |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение силы тока |  |
| Входной сигнал (действующее значение), А С использованием внешних трансформаторов тока, А | от 0,005 до 5 от 0,005×10-3до 50×103 |
| Максимальное допустимое значение, не более 1 сек | 10 А |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Время опроса входа, сек, не более | 1 |
| Разрешающая способность, А | 0,001 |
| Входное сопротивление, Ом, не более | 0,01 |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение полной, активной и реактивной мощности |  |
| Входной сигнал (действующее значение), кВт, кВА, кВАр С использованием внешних трансформаторов (напряжения/ток) | от 0,02 до 2 от 0,2×10-6 до 200×109 |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,2 % |
| Время вычисления, сек, не более | 1 |
| Разрешающая способность, Вт, ВА, Вар | 1 |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение частоты первой гармоники |  |
| Действующая частота первой гармоники, Гц | от 45 до 65 |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| ремя опроса входа, сек, не более | 1 |
| Разрешающая способность, Гц | 0.01 |
| Количество каналов измерения (активный) | 1 |
| Измерение коэффициента мощности cos(φ) |  |
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности) | от 0 до 1 |
| Основная погрешность измерений | 1,0 % |
| Время вычисления, сек, не более | 1 |
| Разрешающая способность | 0,01 |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Измерение фазового угла |  |
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне напряжений) | от 10° до 170° |
| Основная погрешность измерений | 0,4 % |
| Время опроса входа, сек, не более |  |