Технические характеристики регистратор комбинированный Autonics KRN50

| Серия | KRN50 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | Переменный ток | 100–240 В~, 50–60 Гц |
|  | Постоянный ток | 24 В= |
| Допустимый диапазон напряжения | Переменный ток | 85–110 % номинального напряжения |
|  | Постоянный ток | 90–110 % номинального напряжения |
| Потребляемая мощность | Переменный ток | Макс. 34 ВА |
|  | Постоянный ток | Макс. 79 Вт |
| Тип дисплея | Точечно-матричный ЖК-дисплей (разрешающая способность 128 × 32 точки) |
| Тип входа | Термосопротивление | JPt100Ω (100 Ом), DΡt100Ω (100 Ом), DPt50Ω (50 Ом), Cu100Ω (100 Ом), Cu50Ω (50 Ом) (5 типов) |
|  | Термопара | K, J, E, T, B, R, S, N, C, G, L, U, PLII (13 типов) |
|  | Аналоговый | • Напряжение: -50,0–50,0 мВ, -199,0–200,0 мВ, -1,000–1,000 В, -1,00–10,00 В (4 вида). Ток: 0,00–20,00 мА, 4,00–20,00 мА (2 вида). ※ В случае токового выхода в цепь необходимо включить высокоточный резистор класса B (0,1 %) 50 Ом |
| Вход событий | Контактный | Вход ВКЛ.: макс. 1 кОм; вход ВЫКЛ.: мин. 100 кОм |
|  | Бесконтактный | Вход ВКЛ.: остаточное напряжение — макс. 1 В; вход ВЫКЛ.: ток утечки — макс. 0,05 мА |
|  | Выходной ток | Приблиз. 0,3 мА |
| Точность индикации※1 | Термосопротивление | ±0,2 % п. ш. ±1 разряд (25 ±5° C); ±0,3 % п. ш. ±1 разряд (0...+20 °C, +30...+50 °C). При температуре термопары ниже -100 °C: ±0,4 % п. ш. ±1 разряд (термопары TC-K2 и TC-K1 имеют одинаковую точность в диапазоне -200...+1350 °C) |
|  | Термопара |  |
| Точность регистрации | ±0,5 % п. ш. |
| Выход сигнализации | Канал 1 (вых. сигнализации 1, 2), канал 2 (вых. сигнализации 1, 2), релейный выход (250 В~/30 В=, 3 А, 1 a) |
| Гистерезис вых. сигнализации | Настройка интервала ВКЛ./ВЫКЛ. для вых. сигнализации: 1–999 |
| Монтажное крепление | Выход RS485 (Modbus RTU) |
| Способ настройки | Клавиши лицевой панели |
| Период дискретизации | 500 мс/канал × 2 канала = 1000 мс |
| Диэлектрическая прочность | 2300 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин |
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа |
| Ресурс реле | Механический: более 5 000 000 циклов. Электрический: более 100 000 циклов |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) |
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса — 1 мкс) от имитатора шума |
| Печать | Способ | Прямая построчная термопечать |
|  | Разрешающая способность | 8 точек/мм |
|  | Точки | 384 точки/мм |
|  | Ресурс | 50 км |
| Регистрация | Графический режим: | • Скорость регистрации (скорость перемещения бумаги): 10, 60, 120, 240, 480, 240 мм/ч. • Период регистрации: 30 с, 1 м, 5 м, 10 м, 15 м, 30 м, 1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 8 ч, 16 ч, 24 ч |
|  | Числовой режим | Цикл регистрации в режиме текста: 00 м 05 с ... 99 м 59 с |
|  | Бумага | Чековая бумага для прямой термопечати (57 мм × 16 м) |
|  | Способ подачи бумаги | Грейфер |
|  | Язык интерфейса | Корейский, английский |
| Условия хранения и эксплуатации | Температура окружающей среды | 0 ... +50 °C, хранение: -20 ... +60 °C |
|  | Влажность | 35–85% относительной влажности, хранение: 35–85% относительной влажности |
| Сертификация | CE |
| Масса | Приблиз. 700 г |

※1. Диапазоны точной регистрации для датчиков: · J: -200 ≤ T ≤ -100 ±2,7 °C; · R, S, C, G: 0 ≤ T ≤ 100 ±5,2 °C; · B: для температуры ниже +400 °C нормы точности не предусмотрены; · U, T: -200 ≤ T ≤ -100 ±3,5 °C, -100 ≤ T ≤ 400 ±2,5 °C ※ Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.