Клапаны газовые КМГ-20 , КМГ-25 с электромагнитным приводом

Варианты исполнения

| КМГ - 20, КМГ - 25 | Клапаны газовые электромагнитные для применения в качестве запорного органа |
| --- | --- |
| КМГ - 20 Р, КМГ - 25 Р | Клапаны газовые электромагнитные с ручным регулятором потока газа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ |
| КМГ - 20 НО | Клапан газовый электромагнитный нормально открытого исполнения |

Основные технические характеристики и габаритные размеры

| Марка | КМГ-20-50 КМГ-25-30 | КМГ-20Р-50 КМГ-25Р-30 | КМГ-20НО-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 (25) | 20 (25) | 20 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87, воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Рабочее давление среды, Па | 0...50 000 (0...30 000) | 0...50 000 (0...30 000) | 0...100 000 |
| Время открытия клапана, с, не более | 1 |
| Время закрытия клапана, с, не более | 1 |
| Номинальная рабочая мощность, ВА, не более | 45 |
| Напряжение электрической сети, В, допустимые отклонения, %, частота, Гц | 220, минус 15...+10, 50 +/-1 |
| Масса, кг, не более | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | 115 х 115 х 202 | 1150 х 115 х 202 | 115 х 115 х 182 |
| Режим работы | продолжительный, с частотой включения не более 80 в час |
| Полный ресурс (кол-во включений) | 150 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Присоединение к трубопроводу | G3/4(G 1) | G3/4(G 1) | G 3/4 |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
| Диапазон рабочих температур, С | -15 ... + 60 |

Примечание:

Параметры в скобках относятся к клапанам КМГ-25-30 , КМГ-25Р-30.

Клапаны газовые КМГ-15-100 c электромагнитным приводом

Клапаны газовые электромагнитные для применения в качестве запорного органа.

Клапаны газовые КМГ-15 с электромагнитным приводом предназначены для регулирования и отключения подачи природного газа в системах газоснабжения, горелках газовых и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.

Устройство клапанов

Клапан КМГ-15 состоит из следующих основных узлов и деталей : корпуса 1. Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода , необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3; фильтра 5, установленного на входе в клапан.

Клапан КМГ-15 состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий , закрытых заглушками 4 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода , необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3 ; клапанного узла 4.

Детали клапанов, соприкасающиеся с рабочей средой изготовлены из коррозионно-стойких материалов , алюминиевых сплавов, маслобензостойкой резины.

Основные технические характеристики и габаритные размеры

| Марка | КМГ-15-100 |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 , воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Рабочее давление среды, Па | 0...100 000 (0...1 кгс/см2) |
| Время открытия клапана, с, не более | 1 |
| Время закрытия клапана, с, не более | 1 |
| Номинальная рабочая мощность, ВА, не более | 45 |
| Напряжение электрической сети, В, допустимые отклонения, %, частота, Гц | 220, -15...+10 , 50 +/-1 |
| Масса , кг, не более | 2,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | 70 х 70 х 135 |
| Режим работы | продолжительный, с частотой включения не более 80 в час |
| Полный ресурс (кол-во включений) | 150 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Присоединение к трубопроводу | G 1/2" |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
| Диапазон рабочих температур, С | -15 ... + 60 |

Клапаны газовые КМГ-20Б , КМГ-25Б (блоки из двух клапанов) с электромагнитным приводом

Варианты исполнения:

КМГ-20Б, КМГ-25Б - Блок из двух последовательно установленных предохранительных отсечных клапанов для применения в качестве запорного органа;

КМГ-20БР, КМГ-25БР - Блок из двух последовательно установленных предохранительных отсечных клапанов для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ.

Назначение и область применения

Клапаны газовые КМГ-20Б, КМГ-25Б с электромагнитным приводом предназначены для регулирования и отключения подачи природного газа в системах газоснабжения, горелках газовых и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.

Устройство клапанов

Клапан КМГ-20Б, КМГ-25Б состоит из следующих основных узлов и деталей: двух корпусов 1 и 2 с фланцами и патрубками для подключения приборов и импульсных линий , закрытых заглушками (резъба G 1/4"). Электромагнитных катушек 3 и 4 с установленными на них контактными вилками. В корпусе контактной вилки установлено два диода , необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрических разъемов 5 и 6.

Клапан КМГ-20БР, КМГ-25БР состоит из следующих основных узлов и деталей: двух корпусов 1 и 2 с фланцами и патрубками для подключения приборов и импульсных линий, закрытых заглушками (резъба G 1/4"). Электромагнитных катушек 3 и 4 с установленными на них контактными вилками. В корпусе контактной вилки установлено два диода , необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрических разъемов 5 и 6. Ручного регулятора потока газа 7 с регулировочным винтом 8. Вращение регулировочного винта увеличивает или уменьшает площадь выпускного отверстия седла клапана, что вызывает изменение расхода среды.

Детали клапанов, соприкасающиеся с рабочей средой изготовлены из коррозионно-стойких материалов, алюминиевых сплавов, маслобензостойкой резины.

Основные технические характеристики и габаритные размеры

| Марка | КМГ-20Б-5; КМГ-25Б-5 | КМГ-20БР-5; КМГ-25БР-5 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода , мм | 20 (25) |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 , воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Рабочее давление среды , Па | 0 ... 5 000 |
| Время открытия клапана, с, не более | 1 |
| Время закрытия клапана, с, не более | 1 |
| Номинальная рабочая мощность, ВА, не более | 2 х 28 | 2 х 28 |
| Напряжение электрической сети, В, допустимые отклонения, %, частота, Гц | 220, - 15...+10, 50 +/-1 |
| Масса, кг, не более | 4,7 | 4,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | 172 х 85 х 160 | 172 х 85 х 165 |
| Режим работы | продолжительный, с частотой включения не более 80 в час |
| Полный ресурс (кол-во включений) | 150 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Присоединение к трубопроводу | G 3/4" (G 1") |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
| Диапазон рабочих температур, С | -15 ... + 60 |

Примечание:

Параметры в скобках относятся к клапанам КМГ-25Б-5, КМГ-25БР-5.

Клапаны газовые КМГ-50 с электромагнитным приводом

Варианты исполнения

| КМГ - 50 | Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа |
| --- | --- |
| КМГ - 50 Р | Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ |
| КМГ - 50 Д | Клапан газовый электромагнитный с электромагнитным приводом регулятора потока газа. Совмещает в себе запорный клапан и клапан регулирования расхода среды. Обеспечивает двухпозиционный режим работы газоиспользующего оборудования |

Назначение и область применения

Клапаны газовые КМГ-50 с электромагнитным приводом предназначены для регулирования и отключения подачи природного газа в системах газоснабжения, горелках газовых и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.

Клапаны КМГ имеют следующие варианты исполнений:

КМГ-50 - Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа;

КМГ-50Р - Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа;

КМГ-50Д - Клапан газовый электромагнитный с электромагнитным приводом регулятора потока газа. Совмещает в себе запорный клапан и клапан регулирования расхода среды. Обеспечивает двухпозиционный режим работы газоиспользующего оборудования.

Устройство клапанов

Клапан КМГ-50 состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий, закрытых заглушками 4 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода, необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3, фильтра 5, установленного на входе в клапан.

Клапан КМГ-50Р состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий, закрытых заглушками 4 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода, необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3, фильтра 5, установленного на входе в клапан. Ручного регулятора потока газа 6 с регулировочным винтом 7.

Клапан КМГ-50Д состоит из следующих основных узлов и деталей : корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий , закрытых заглушками 5 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки запорного клапана 2 с установленной на ней контактной вилкой. Электромагнитной катушки регулятора потока газа 3 с контактной вилкой. Срабатывание электромагнита позволяет изменять расход среды через клапан в двухпозиционном режиме. Регулировочного винта регулятора потока газа 6. Вращение регулировочного винта увеличивает или уменьшает площадь выпускного отверстия седла клапана, что вызывает изменение расхода среды. Фильтра на входе в клапан (на рисунке не показан)

Клапаны КМГ-50-100, КМГ-50Р-100 отличаются от клапанов КМГ-50-10, КМГ-50Р-10, КМГ-50Д-10 наличием разгрузочного клапана.

Детали клапанов, соприкасающиеся с рабочей средой изготовлены из коррозионно - стойких материалов, алюминиевых сплавов, маслобензостойкой резины.

Основные технические характеристики и габаритные размеры

| Марка | КМГ-50-10 КМГ-50-100 | КМГ-50Р-10 КМГ-50Р-100 | КМГ-50Д-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87, воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Рабочее давление среды, Па | 0 ... 100 000 (0 ... 10 000) |
| Время открытия клапана, с, не более | 1 |
| Время закрытия клапана, с, не более | 1 |
| Номинальная рабочая мощность, ВА, не более | 45 | 45 | 90 |
| Напряжение электрической сети, В, допустимые отклонения, %, частота, Гц | 220, минус 15...+10 , 50 +/-1 |
| Масса , кг, не более | 3,9 | 4,0 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | 160 х 135 х 210 | 160 х 135 х 210 | 160 х 135 х 290 |
| Режим работы | продолжительный, с частотой включения не более 80 в час |
| Полный ресурс (кол-во включений) | 150 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Присоединение к трубопроводу | G 2" |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
| Диапазон рабочих температур, С | -15 ... + 60 |

Примечание:

Параметры в скобках относятся к клапанам КМГ-50-10 , КМГ-50Р-10 , КМГ-50Д-10.

Клапаны газовые КМГ-50 Ф (Ду 50 мм., фланцевое исполнение) с электромагнитным приводом

Варианты исполнения

| КМГ - 50Ф | Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа |
| --- | --- |
| КМГ - 50 ФР | Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ. |

Технические характеристики

| Рабочее давление | 0 - 0,01 МПа (для клапанов КМГ-50Ф-10; КМГ-50ФР-10) 0 - 0,1 МПа (для клапанов КМГ-50Ф-100; КМГ-50ФР-100) |
| --- | --- |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 , воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Присоединение | фланцевое |
| Габариты, масса и рабочая мощность | см. "Техническое описание КМГ-50Ф" |
| Время открытия и закрытия | менее 1 сек. |
| Диапазон рабочих температур | - 15 С до + 60 С |
| Степень электрозащиты | IP 65 |
| Напряжение сети электропитания | 220 V +10% -15% 50 Гц |
| Присоединение приборов | два патрубка с резьбой G 1/4" (опция) |

Клапаны газовые КМГ-65 с электромагнитным приводом

Варианты исполнения

| КМГ -65 | Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа |
| --- | --- |
| КМГ - 65 Р | Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ |

Назначение и область применения

Клапаны газовые КМГ-65 с электромагнитным приводом предназначены для регулирования и отключения подачи природного газа в системах газоснабжения, горелках газовых и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.

Клапаны КМГ имеют следующие варианты исполнений:

КМГ- 65 - Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа;

КМГ- 65Р - Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа.

Устройство клапанов

Клапан КМГ-65 состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий, закрытых заглушками 4 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода, необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3, фильтра 5, установленного на входе в клапан.

Клапан КМГ-65Р состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1, с патрубками для подключения приборов и импульсных линий , закрытых заглушками 4 (резъба G 1/4"). Электромагнитной катушки 2 с установленной на ней контактной вилкой. В корпусе контактной вилки установлено два диода, необходимых для работы катушки на постоянном токе. Электрического разъема 3, фильтра 5, установленного на входе в клапан. Ручного регулятора потока газа 6 с регулировочным винтом 7. Вращение регулировочного винта увеличивает или уменьшает площадь выпускного отверстия седла клапана, что вызывает изменение расхода среды.

Клапаны КМГ-65-100, КМГ-65Р-100 отличаются от клапанов КМГ-65-10, КМГ-65Р-10 наличием разгрузочного клапана.

Детали клапанов, соприкасающиеся с рабочей средой изготовлены из коррозионно-стойких материалов, алюминиевых сплавов, маслобензостойкой резины.

Основные технические характеристики и габаритные размеры

| Марка | КМГ-65-10; КМГ-65-100 | КМГ-65Р-10; КМГ-65Р-100 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 65 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 , воздух по ГОСТ 17433-80 |
| Рабочее давление среды, Па | 0 ... 100 000 (0 ... 10 000) |
| Время открытия клапана, с, не более | 1 |
| Время закрытия клапана, с, не более | 1 |
| Номинальная рабочая мощность, ВА, не более | 65 | 65 |
| Напряжение электрической сети, В, допустимые отклонения, %, частота, Гц | 220, - 15...+10, 50 +/-1 |
| Масса , кг, не более | 8,5 | 8,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина х ширина х высота | 250 х 160 х 270 | 250 х 160 х 270 |
| Режим работы | продолжительный, с частотой включения не более 80 в час |
| Полный ресурс (кол-во включений) | 150 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Присоединение к трубопроводу | фланец по ГОСТ 12815-80 |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
| Диапазон рабочих температур, С | -15 ... + 60 |

Примечание:

Параметры в скобках относятся к клапанам КМГ-65-10 , КМГ-65Р-10.