Таблица 1. Технические характеристики трансформатора ТВ-110-IX и ТВ-110-IX-1

| Конструктивное исполнение | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации по ответвлениям | Номинальный класс точности | Вторичная нагрузка при cos φ = 0,8, ВА | Номинальная предельная кратность | Коэффициент безопасности приборов | Трехсекундный ток термической стойкости, кА (кратность) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВ-110-IX ТВ-110-IX-1 | 400/1 | 100/1 | 1,0 | 5 | - | 10*** | 50* | 35±2 |
|  |  | 150/1 | 0,5 | 5 | - |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 300/1 | 0,5S | 10 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 400/1 | 0,5S | 20 | - |  |  |  |
|  | 600/1 | 200/1 | 0,5S | 5 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 300/1 | 0,5S | 10 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 400/1 | 0,5S | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 600/1 | 0,2S | 10 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5S | 30 | - |  |  |  |
|  | 1000/1 | 500/1 | 0,5S | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 600/1 | 0,5S | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 750/1 | 0,5S | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 1000/1 | 0,2S | 30 | - |  |  |  |
|  | 600/5 | 200/5 | 1 | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 300/5 | 0,5 | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 400/5 | 0,5S | 10 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 600/5 | 0,5S | 30 | - |  |  |  |
|  | 1000/5 | 500/5 | 0,5S | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 600/5 | 0,5S | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 750/5 | 0,5S | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 1000/5 | 0,2S | 20 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5S | 75 | - |  |  |  |
|  | 1500/5 | 750/5 | 0,5S | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 1000/5 | 0,2S | 20 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5S | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 1200/5 | 0,2S | 30 | - |  |  |  |
|  |  |  | 0,5S | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 1500/5 | 0,2S | 50 | - |  |  |  |
|  | 3000/5 | 1000/5 | 0,5S | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 1500/5 | 0,5S | 100 | - |  |  |  |
|  |  | 2000/5 | 0,2S | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 3000/5 | 0,2S | 100 | - |  |  |  |

| Конструктивное исполнение | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации по ответвлениям | Номинальный класс точности | Вторичная нагрузка при cos φ = 0,8, ВА | Номинальная предельная кратность | Коэффициент безопасности приборов | Трехсекундный ток термической стойкости, кА (кратность) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВ-110-IX ТВ-110-IX-1 | 600/5 | 200/5 | 10Р | 10 | 14 | - | (25) | 45±2 |
|  |  | 300/5 | 10Р | 10 | 19 | - |  |  |
|  |  | 400/5 | 10Р | 15 | 19 | - |  |  |
|  |  | 600/5 | 10Р | 15 | 23 | - |  |  |
|  | 1000/5 | 500/5 | 10Р | 10 | 25 | - |  |  |
|  |  | 600/5 | 10Р | 15 | 23 | - |  |  |
|  |  | 750/5 | 10Р | 20 | 23 | - |  |  |
|  |  | 1000/5 | 10Р | 25 | 25 | - |  |  |

Примечания

1* Термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.

2 ** Вариант исполнения трансформатора тока для защиты.

3 ***Коэффициент безопасности приборов не более 10 при наибольшей из указанных вторичных нагрузок.

4 По согласованию с заказчиком допускается изготовление трансформаторов тока с другими техническими характеристиками.